## RAPPORT ANNUEL 2023
DPP/DEX/DPD/SPBA/UECS/PV-DIASS |  | RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION 2023
CPV- SOLAIRE DIASS 2023
RELEVE DES PARAMETRES DE PRODUCTION 2023
MOIS /ANNEE 2023 | PRODUCTION MENSUELLE EN (KWh ) | MOYENNE PR MENSUEL EN % | DISPONIBILITES MOYENNES MENSUELLES EN % | IRRADIANCE MOYENNE MENSUELLE W/m2 | ENSOLEILLEMENT TOTAL MENSUEL (KWh/m2) | TEMPERATURE MOYENNE DES PANNEAUX (°C ) | PR DE REFERENCE 2022 | ECCART DU PR
JANVIER | 2271310 | 65.729 | 99.86 | 236.612 | 176.969 | 27.265 | 81 | 15.271
FÉVRIER | 2142754 | 66.05 | 100 | 245.698 | 165.667 | 25.738 | 80.1 | 14.05
MARS | 2512270 | 59.782 | 99.79 | 296.272 | 214.878 | 29.684 | 79 | 19.218
AVRIL | 2574060 | 65.531 | 99.94 | 283.033 | 204.4 | 28.804 | 79.1 | 13.569
MAI | 2743402 | 64.647 | 99.96 | 259.364 | 193.541 | 30.525 | 79.8 | 15.153
JUIN | 2652299 | 60.404 | 99.84 | 263.636 | 190.005 | 32.289 | 79.5 | 19.096
JUILLET | 2546575 | 65.638 | 99.84 | 227.018 | 167.707 | 33.458 | 79.6 | 13.962
AOÛT | 2378281 | 66.535 | 99.95 | 111.977 | 83.568 | 15.969 | 79.8 | 13.265
SEPTEMBRE | 1282374 | 37.882 | 98.96 | 95.798 | 65.696 | 14.419 | 79.2 | 41.318
OCTOBRE | 2058851 | 47.931 | 99.7 | 248.728 | 185.649 | 32.243 | 78.2 | 30.269
NOVEMBRE | 2124403 | 49.248 | 99.78 | 258.278 | 187.003 | 30.442 | 78.6 | 29.352
DÉCEMBRE | 3207581 | 75.77 | 99.45 | 239.68 | 156.56 | 0 | 79.5 | 3.73
TOTAL/MOY | 28494160 | 60.4289 | 99.7558 | 230.5078 | 165.9702 | 25.0697 | 79.45 | 41.318
TABLEAU DE COMPARAISON DES PARAMETRES DE PRODUCTION 2022 ET 2023
ANNEE 2022 | [6 empty] | ANNEE 2023
MOIS /ANNEE 2022 | PRODUCTION MENSUELLE EN (KWh ) | MOYENNE PR MENSUEL EN % | DISPONIBILITES MOYENNES MENSUELLES EN % | IRRADIANCE MOYENNE MENSUELLE W/m2 | ENSOLEILLEMENT MOYEN MENSUEL (KWh/m2) | TEMPERATURE MOYENNE DES PANNEAUX (°C ) | MOIS /ANNEE 2023 | PRODUCTION MENSUELLE EN (KWh ) | MOYENNE PR MENSUEL EN % | DISPONIBILITES MOYENNES MENSUELLES EN % | IRRADIANCE MOYENNE MENSUELLE W/m2 | ENSOLEILLEMENT MOYEN MENSUEL (KWh/m2) | TEMPERATURE MOYENNE DES PANNEAUX (°C )
JANVIER | 1872080 | 72.456 | 100 | 227.872 | 170.401 | 28.439 | JANVIER | 2271310 | 65.729 | 99.86 | 236.612 | 176.969 | 27.265
FÉVRIER | 1797655 | 63.36 | 99.15 | 267.224 | 180.434 | 27.87 | FÉVRIER | 2142754 | 66.05 | 100 | 245.698 | 165.667 | 25.738
MARS | 2155635 | 64.384 | 99.94 | 274.998 | 205.332 | 25.898 | MARS | 2512270 | 59.782 | 99.79 | 296.272 | 214.878 | 29.684
AVRIL | 2188429 | 73.209 | 99.93 | 273.53 | 197.681 | 27.481 | AVRIL | 2574060 | 65.531 | 99.94 | 283.033 | 204.4 | 28.804
MAI | 2608242 | 65.72 | 99.95 | 260.521 | 194.425 | 30.127 | MAI | 2743402 | 64.647 | 99.96 | 259.364 | 193.541 | 30.525
JUIN | 2571904 | 65.337 | 99.67 | 222.641 | 157.879 | 32.409 | JUIN | 2652299 | 60.404 | 99.84 | 263.636 | 190.005 | 32.289
JUILLET | 2459317 | 65.824 | 98.85 | 216.511 | 161.458 | 32.283 | JUILLET | 2546575 | 65.638 | 99.84 | 227.018 | 167.707 | 33.458
AOÛT | 2383537 | 66.103 | 98.69 | 209.039 | 155.898 | 31.685 | AOÛT | 2378281 | 66.535 | 99.95 | 111.977 | 83.568 | 15.969
SEPTEMBRE | 2537305 | 66.983 | 99.77 | 227.059 | 163.845 | 31.511 | SEPTEMBRE | 1282374 | 37.882 | 98.96 | 95.798 | 65.696 | 14.419
OCTOBRE | 2783403 | 64.541 | 99.93 | 250.187 | 186.726 | 32.214 | OCTOBRE | 2058851 | 47.931 | 99.7 | 248.728 | 185.649 | 32.243
NOVEMBRE | 2574821 | 64.428 | 99.95 | 239.693 | 173.53 | 29.991 | NOVEMBRE | 2124403 | 49.248 | 99.78 | 258.278 | 187.003 | 30.442
DÉCEMBRE | 2965686 | 66.489 | 99.98 | 258.963 | 193.735 | 28.736 | DÉCEMBRE | 2732362 | 75.77 | 99.45 | 239.68 | 156.56 | 0
TOTAL/MOY | 28898014 | 66.5695 | 99.6508 | 244.0198 | 178.4453 | 29.887 | TOTAL/MOY | 28018941 | 60.4289 | 99.7558 | 230.5078 | 165.9702 | 25.0697
PRODUCTION PAR PTR 2023
Mois | PTR1 (kWh) | PTR2 (kWh) | PTR3 (kWh) | PTR4 (kWh) | PTR5 (kWh) | PTR6 (kWh) | PTR7 (kWh) | PTR8 (kWh)
JANVIER | 397862 | 410524.75 | 412860.25 | 411390.25 | 223783.5 | 388502.25 | 367810.5 | 144560.75
FÉVRIER | 378979.75 | 384495.25 | 386230.75 | 387087.25 | 0 | 361669.25 | 343995.25 | 348925.25
MARS | 462121 | 451391 | 448939.25 | 457256.75 | 0 | 415476.5 | 400094.25 | 407234.5
AVRIL | 464909 | 470742.25 | 453088.5 | 286307 | 242747.25 | 428029 | 414556 | 413977.75
MAI | 419415 | 436652 | 445046 | 0 | 457015.75 | 416415.5 | 404520.25 | 395952.75
JUIN | 405383 | 401958 | 396278.5 | 52015.5 | 394800.25 | 368395.5 | 355012.5 | 357679.25
JUILLET | 372281 | 379194.5 | 386231 | 57217 | 389325 | 362724.25 | 339990 | 339670.5
AOÛT | 337795.5 | 244435 | 342110 | 147738.5 | 371581 | 181746.75 | 331772.25 | 334275.25
SEPTEMBRE | 299266.5 | 113368.5 | 183467 | 191256 | 367000 | 0 | 86250.75 | 14068
OCTOBRE | 420799 | 427662 | 419210.5 | 427647 | 428916.5 | 0 | 0 | 0
NOVEMBRE | 417551.5 | 405897.5 | 419519 | 426385.5 | 424073 | 0 | 40645.75 | 9002.5
DÉCEMBRE
TOTAL | 4376363.25 | 4126320.75 | 4292980.75 | 2844300.75 | 3299242.25 | 2922959 | 3084647.5 | 2765346.5
Commentaires: L'étude comparative des paramètres de production de 2022 et 2023 montre que la production de 2022 estimée à 28 898 014 kWh est supérieure à celle de 2023 qui est estimée à 28 018 941 kWh , ceci est du à une indisponibilité certains PTR au cours de l'année notamment le PTR5 entre Février et Mars puis le PTR4 au mois de Mai (pour des déficits de ventilateurs de refroidissement) et enfin les PTR6 7 et 8 de Septembre à Novembre (pour cause de flash électrique sur les bornes embrochables des transformateurs BT/HTA), ces indisponibilités sont illustrées par les diagrammes d'évolution des énergies par PTR Les pertes d'énergies estimées pour ces PTR sont de l'ordre de 4 484 310 kWh

## RAPPORT CPV DECEMBRE 2023
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32
DPP/DPD/SPBA/SOLAIRE-DIASS
RAPPORT MENSUEL SOLAIRE-DIASS DECEMBRE 2023
Puissance Nominale : 21,6 (KVA)
Puissance STC : 23,114 (KW)
Nombre de PTR : 08 |  |  | BILAN MENSUEL CPV-DIASS DECEMBRE 2023
Nombre de MODULES : 85 608
JOURS DE SEMAINES | oct-23 | HEURES POINTE JOURNALIERE (HEURES) | Irradiances Crete Solaire-DIASS (W/m2) | PUISSANCES Cretes JOURNALIERE (kw) | ENERGIE PRODUITE (kWH) | (%) PR AU COMPTEUR | OBJECTIF CONTRACTUEL PR EN (%) | ECART OBJECTIF CONTRACTUEL (%) | Nombre d'Onduleur en Service | Commentaires | Colonne1
VENDREDI | 2023-12-01 | 14:00 | 848.53 | 16242.37 | 88556 | 75.69 | 79.5 | 3.81 | 32
SAMEDI | 2023-12-02 | 12:45 | 879.96 | 16213.05 | 107781 | 79.53 | 79.5 | -0.03 | 32 |  | PR CONTRACTUEL 2023
DIMANCHE | 2023-12-03 | 12:45 | 869.86 | 16047.61 | 105750 | 78.99 | 79.5 | 0.51 | 32 |  | CPV-DIASS | PR%
LUNDI | 2023-12-04 | 13:05 | 880.75 | 16318.27 | 111830 | 78.36 | 79.5 | 1.14 | 31 | Défaut ventilateur ond1 PTR6 | Janvier | 81%
MARDI | 2023-12-05 | 13:00 | 897.23 | 16706.66 | 107924 | 77.96 | 79.5 | 1.54 | 31 |  | Février | 80.1%
MERCREDI | 2023-12-06 | 12:35 | 926.77 | 16118.45 | 106894 | 73.05 | 79.5 | 6.45 | 31 | Arret du PTR6 pour maintenance | Mars | 79%
JEUDI | 2023-12-07 | 12:40 | 962.4 | 16834.17 | 99033 | 77.11 | 79.5 | 2.39 | 31 |  | Avril | 79.1%
VENDREDI | 2023-12-08 | 12:50 | 895.1 | 16509.86 | 109756 | 77.96 | 79.5 | 1.54 | 32 | Réception de 4 ventilateurs de refroidissement | Mai | 79.8%
SAMEDI | 2023-12-09 | 12:40 | 904.47 | 16031.75 | 105183 | 74.89 | 79.5 | 4.61 | 32 | Déclenchement ond1 du PTR4 | Juin | 79.5%
DIMANCHE | 2023-12-10 | 12:35 | 956.6 | 16413.39 | 108154 | 74.53 | 79.5 | 4.97 | 31 |  | Juillet | 79.6%
LUNDI | 2023-12-11 | 13:15 | 929.68 | 16525.84 | 103530 | 74.74 | 79.5 | 4.76 | 31 |  | Aout | 79.8%
MARDI | 2023-12-12 | 12:35 | 890.36 | 15774.81 | 103528 | 76.66 | 79.5 | 2.84 | 32 |  | Septembre | 79.2%
MERCREDI | 2023-12-13 | 12:45 | 876.33 | 15697.39 | 100990 | 76.03 | 79.5 | 3.47 | 32 |  | Octobre | 78.2%
JEUDI | 2023-12-14 | 13:00 | 904.14 | 16426.89 | 108439 | 77.63 | 79.5 | 1.87 | 32 |  | Novembre | 78.6%
VENDREDI | 2023-12-15 | 13:00 | 1024.99 | 18541.13 | 105288 | 77.2 | 79.5 | 2.3 | 32 |  | Décembre | 79.5%
SAMEDI | 2023-12-16 | 13:00 | 1032.01 | 18638.38 | 94210 | 76.1 | 79.5 | 3.4 | 32 | Changement catre PVO Ond1/PTR3
DIMANCHE | 2023-12-17 | 12:05 | 991.67 | 16920.42 | 87810 | 73.39 | 79.5 | 6.11 | 32
LUNDI | 2023-12-18 | 14:15 | 698.06 | 13131.107 | 53246 | 72.49 | 79.5 | 7.01 | 32
MARDI | 2023-12-19 | 13:35 | 904.93 | 16282.189 | 84873 | 77.47 | 79.5 | 2.03 | 32
MERCREDI | 2023-12-20 | 13:40 | 1029.21 | 18113.46 | 95574 | 75.3 | 79.5 | 4.2 | 32
JEUDI | 2023-12-21 | 13:05 | 959.04 | 17023.51 | 113100 | 76.29 | 79.5 | 3.21 | 32 | Appoint de Gaz SF6 de la cellule du PTR1
VENDREDI | 2023-12-22 | 12:35 | 928.82 | 16595.53 | 110665 | 75.59 | 79.5 | 3.91 | 32
SAMEDI | 2023-12-23 | 12:45 | 917.01 | 16070.4 | 108357 | 75.05 | 79.5 | 4.45 | 32 | Défaut fusible F25 Ond1/PTR5
DIMANCHE | 2023-12-24 | 12:50 | 880 | 15094.996 | 100145 | 74.6 | 79.5 | 4.9 | 32
LUNDI | 2023-12-25 | 13:10 | 894.43 | 15426.276 | 101079 | 73.86 | 79.5 | 5.64 | 32 | Maintenance du PTR5
MARDI | 2023-12-26 | 13:10 | 898.03 | 15753.96 | 103600 | 74.18 | 79.5 | 5.32 | 32 | Défaut carte PVO ond3 du PTR3
MERCREDI | 2023-12-27 | 13:45 | 927.69 | 16128.606 | 107067 | 71.06 | 79.5 | 8.44 | 32
JEUDI | 2023-12-28 | 12:50 | 953.83 | 16947.24 | 117573 | 75.38 | 79.5 | 4.12 | 32
VENDREDI | 2023-12-29 | 13:10 | 968.96 | 17172.37 | 119417 | 75.77 | 79.5 | 3.73 | 32
SAMEDI | 2023-12-30 | 13:00 | 989.28 | 17693.63 | 121956 | 75.93 | 79.5 | 3.57 | 32
DIMANCHE | 2023-12-31 | 13:00 | 974.92 | 17348.35 | 116273 | 76.03 | 79.5 | 3.47 | 32
|  | Cretes Max | #ERROR! | #ERROR! | 3207581 | 75.7684 | 79.5 | 3.7316 | 31.8065
TOTALE PRODUCTION DECEMBRE (kWh) 2023 |  |  |  |  | 3207581
TABLEAU D'ENSOLEILEMMENT ET D'IRRADIANCE 2023
| MOIS | SOMME.ENSOLEIL. (KWh/m2) | MOY. IRRADI (W/m2)
| JANVIER | 170.4 | 227.87
| FÉVRIER | 165.3 | 245.7914
| MARS | 214.88 | 296.27
| AVRIL | 204.41 | 283.03
| MAI | 193.59 | 259.36
| JUIN | 189.99 | 263.64
| JUILLET | 167.7 | 223.79
| AOÛT | 83.58 | 231.44
| SEPTEMBRE | 65.69 | 114.88
| OCTOBRE | 185.08 | 247.9023
| NOVEMBRE | 187 | 258.28
| DÉCEMBRE | 156.56 | 239.68
WEB.PORTAIL DECEMBRE 2023
Annee -2023 | Sénégal Diass - Meteo - Ensoleillement des Plantes (kWh/m2) | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | % PR RATIO PERFORMANCE Compteur PR % | Production Journalieres en kwh | % PR CONTRACTUEL Mensuel | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE2
2023-12-01 | 5.08 | 210.3 | 75.69 | 88556 | 79.5 | 58.278 | 122.738 | 6181.07
2023-12-02 | 5.88 | 243.69 | 79.53 | 107781 | 79.5 | 70.964 | 149.455 | 7526.54
2023-12-03 | 5.8 | 240.73 | 78.99 | 105750 | 79.5 | 69.624 | 146.633 | 7384.44
2023-12-04 | 6.25 | 257.52 | 78.36 | 111830 | 79.5 | 73.628 | 155.067 | 7809.13
2023-12-05 | 6.01 | 248.98 | 77.96 | 107924 | 79.5 | 71.057 | 149.651 | 7536.41
2023-12-06 | 6.34 | 263.12 | 73.05 | 106894 | 79.5 | 70.374 | 148.212 | 7463.96
2023-12-07 | 5.58 | 230.88 | 77.11 | 99033 | 79.5 | 65.185 | 137.284 | 6913.62
2023-12-08 | 6.11 | 253.19 | 77.96 | 109756 | 79.5 | 72.27 | 152.206 | 7665.07
2023-12-09 | 6.1 | 252.57 | 74.89 | 105183 | 79.5 | 69.257 | 145.861 | 7345.52
2023-12-10 | 6.3 | 249.09 | 74.53 | 108154 | 79.5 | 71.212 | 149.978 | 7552.86
2023-12-11 | 6.02 | 249.09 | 74.74 | 103530 | 79.5 | 68.156 | 143.542 | 7228.76
2023-12-12 | 5.87 | 242.82 | 76.66 | 103528 | 79.5 | 68.156 | 143.542 | 7228.76
2023-12-13 | 5.77 | 238.83 | 76.03 | 100990 | 79.5 | 64.483 | 140.017 | 7051.24
2023-12-14 | 6.07 | 251.21 | 77.63 | 108439 | 79.5 | 71.4 | 150.372 | 7572.74
2023-12-15 | 5.93 | 245.35 | 77.2 | 105288 | 79.5 | 68.345 | 146.045 | 7354.83
2023-12-16 | 5.38 | 222.62 | 76.1 | 94210 | 79.5 | 62.028 | 130.634 | 6578.74
2023-12-17 | 5.2 | 215.14 | 73.39 | 87810 | 79.5 | 57.801 | 121.733 | 6130.46
2023-12-18 | 3.19 | 131.84 | 72.49 | 53246 | 79.5 | 34.989 | 73.69 | 3711.05
2023-12-19 | 4.76 | 196.94 | 77.47 | 84873 | 79.5 | 55.855 | 117.634 | 5984.03
2023-12-20 | 5.5 | 228.23 | 75.3 | 95574 | 79.5 | 62.915 | 132.503 | 6672.82
2023-12-21 | 6.44 | 266.67 | 76.29 | 113100 | 79.5 | 74.481 | 156.862 | 7899.57
2023-12-22 | 6.36 | 263.34 | 75.59 | 110665 | 79.5 | 72.878 | 153.486 | 7729.54
2023-12-23 | 6.27 | 259.72 | 75.05 | 108357 | 79.5 | 71.365 | 150.299 | 7569.03
2023-12-24 | 5.82 | 241.4 | 74.6 | 100145 | 79.5 | 65.939 | 138.872 | 6993.56
2023-12-25 | 5.93 | 246.1 | 73.86 | 101079 | 79.5 | 66.549 | 140.157 | 7058.31
2023-12-26 | 6.06 | 251.11 | 74.18 | 103600 | 79.5 | 68.205 | 143.645 | 7233.94
2023-12-27 | 6.54 | 270.94 | 71.06 | 107067 | 79.5 | 70.492 | 148.461 | 7476.49
2023-12-28 | 6.77 | 280.49 | 75.38 | 117573 | 79.5 | 77.411 | 163.033 | 8210.3
2023-12-29 | 6.84 | 283.46 | 75.77 | 119417 | 79.5 | 78.635 | 165.61 | 8340.08
2023-12-30 | 6.98 | 288.98 | 75.93 | 121956 | 79.5 | 80.325 | 169.169 | 8519.35
2023-12-31 |  | 275.08 | 76.03 | 116273 | 79.5 | 76.57 | 161.262 | 8121.12
Colonne1 | MOYENNE (Kwh/m2) | MOYENNE (W/m2) | %MOYENNE PR Compteur | ENERGIE ( KwH) | MOY,% PR | EQUIV , TOTALE CO2 | EQUIV,TOTALE EAU | NOMBRE DE FOYERS EQUIV,
TOTAUX | 5.905 | 245.1429 | 75.7684 | 3207581 | 79.5 | 2108.827 | 4447.653 | 224043.34
TOTAL MENSUEL | MOYENNE ENSOLEILLEMENT | MOYENNE IRRADIANCE DES PLANTES | MOYENNE PR (PERFORMANCE-RATIO) | TOTALE ENERGIE JOURNALIERE PRODUITE | PR CONTRACTUEL DE REFERENCE | QUANTITE EQUIVALENTE DE CO2 EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE D' EAU H2O EN m3 | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
MOIS | (kWh/m2) | (W/m2) | % | (GwH) | % | (Tonnes) | (Tonnes) | FOYERS
2023-12-01 | 5.905 | 245.1429 | 75.7684 | 3207.581 | 79.5 | 2108.827 | 4447.653 | 224043.34
Dec 22-23 | Tableau de reference Décembre 2022 |  |  | Tableau de Parametres Décembre 2023
MOIS(2022-2023) | Ensoleillement (KwH/m2) Déc 22 | (%) PR Journalier Déc 22 | Énergie Journaliere Déc 22 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) Déc 23 | (%) PR Journalier Déc 23 | Énergie Journaliere (kWh) Déc 23
MOIS | 2022-12-01 |  |  | 2023-12-01
Déc/22/23 | ENSOLLEIEMENT | %PR | ENERGIE | ENSOLLEIEMENT2 | %PR | ENERGIE2
2022-12-01 | 6.27 | 69.27 | 99902 | 5.08 | 75.69 | 88556
2022-12-02 | 6.59 | 69.33 | 105060 | 5.88 | 79.53 | 107781
2022-12-03 | 6.59 | 69.13 | 104717 | 5.8 | 78.99 | 105750
2022-12-04 | 5.69 | 69.65 | 91096 | 6.25 | 78.36 | 111830
2022-12-05 | 6.24 | 68.44 | 98438 | 6 | 77.96 | 107924
2022-12-06 | 6.34 | 67.99 | 99369 | 6.34 | 73.05 | 106894
2022-12-07 | 5.78 | 69.32 | 92001 | 5.58 | 77.11 | 99033
2022-12-08 | 6.36 | 66.91 | 98200 | 6.11 | 77.96 | 109756
2022-12-09 | 5.95 | 65.73 | 90050 | 6.1 | 74.89 | 105183
2022-12-10 | 6.13 | 65.61 | 92703 | 6.3 | 74.53 | 108154
2022-12-11 | 6.81 | 65.52 | 102678 | 6.02 | 74.74 | 103530
2022-12-12 | 6.81 | 65.52 | 102678 | 5.86 | 76.66 | 103528
2022-12-13 | 6.78 | 65 | 101420 | 5.77 | 76.03 | 100990
2022-12-14 | 6.85 | 64.86 | 102287 | 6.07 | 77.63 | 108439
2022-12-15 | 6.85 | 64.83 | 102344 | 5.93 | 77.2 | 105288
2022-12-16 | 6.8 | 66 | 103349 | 5.38 | 76.1 | 94210
2022-12-17 | 6.82 | 65.14 | 102392 | 5.2 | 73.39 | 87810
2022-12-18 | 6.3 | 65.26 | 94724 | 3.19 | 72.49 | 53246
2022-12-19 | 6.49 | 64.84 | 96984 | 4.76 | 77.47 | 84873
2022-12-20 | 6.64 | 65.64 | 100286 | 5.5 | 75.3 | 95574
2022-12-21 | 6.79 | 65.57 | 102593 | 6.44 | 76.29 | 113100
2022-12-22 | 6.71 | 64.93 | 100741 | 6.36 | 75.59 | 110665
2022-12-23 | 6.5 | 65.83 | 98739 | 6.27 | 75.05 | 108357
2022-12-24 | 6.45 | 65.79 | 97759 | 5.82 | 74.6 | 100145
2022-12-25 | 6.54 | 65.73 | 98942 | 5.93 | 73.86 | 101079
2022-12-26 | 6.06 | 65.06 | 91601 | 6.06 | 74.18 | 103600
2022-12-27 | 6.23 | 65.22 | 93792 | 6.54 | 71.06 | 107067
2022-12-28 | 5.61 | 67.34 | 87227 | 6.77 | 75.38 | 117573
2022-12-29 | 3.75 | 65.23 | 56097 | 6.84 | 75.77 | 119417
2022-12-30 | 4.59 | 66.62 | 68990 | 6.98 | 75.93 | 121956
2022-12-31 | 6.48 | 66 | 97950 | 6.64 | 76.03 | 116273
Total /Moyenne | 6.2839 | 66.3648 | 2975109 | 5.9281 | 75.7684 | 3207581
Tableau de relevé du KD, du nombre de démarrage et des pertes dues aux indisponibilités aléatoires IA et programmées IP
déc-23 | Disponibilité | Nombre de démarrage | Pertes IA (kWh) | Eauipement | Pertes IP (kWh) | Equipement | Commentaires
2023-12-01 | 98.71 | 1 | 45347 | PTR6-7-8 |  |  | Les pertes de l'IA sont dues à l'arret des PTR6,7 et 8 pour manque de connecteurs séparables doubles Cette indisponibilité a engendré des pertes estimées à 1 228 884 kWh durant le mois d'Octobre 2023 Admettons que le prix du kWh pour une centrale solaire est de 15F donc les pertes s'estimeront à une valeur de 18 433 260 F CFA au mois d'Octobre 2023 Les pertes de l'IP sont dues a l'application du planning de maintenance annuel du PTR5
2023-12-02 | 98.71 | 1 | 47156 | "
2023-12-03 | 98.71 | 1 | 44089.5 | "
2023-12-04 | 100 | 1 | 26205.5 | "
2023-12-05 | 100 | 1 | 39476.5 | "
2023-12-06 | 95.89 | 1 | 44189 | "
2023-12-07 | 96.88 | 1 | 37725 | "
2023-12-08 | 100 | 1 | 28881 | "
2023-12-09 | 98.73 | 1 | 36378 | "
2023-12-10 | 96.88 | 1 | 47576 | "
2023-12-11 | 99.17 | 1 | 28285 | "
2023-12-12 | 100 | 1 | 38823.5 | "
2023-12-13 | 100 | 1 | 34378 | "
2023-12-14 | 99.78 | 1 | 33845 | "
2023-12-15 | 100 | 1 | 29059.5 | "
2023-12-16 | 100 | 1 | 43809.5 | "
2023-12-17 | 100 | 1 | 48680 | "
2023-12-18 | 100 | 1 | 41474.5 | "
2023-12-19 | 100 | 1 | 44940 | "
2023-12-20 | 100 | 1 | 47728 | "
2023-12-21 | 100 | 1 | 46084.5 | "
2023-12-22 | 100 | 1 | 45336.5 | "
2023-12-23 | 100 | 1 | 41846 | "
2023-12-24 | 100 | 1 | 49516.5 | "
2023-12-25 | 100 | 1 | 38852.5 | " | 4082.5 | PTR5
2023-12-26 | 99.68 | 1 | 40872.5 | "
2023-12-27 | 99.69 | 1 | 45698 | "
2023-12-28 | 100 | 1 | 48472.5 | "
2023-12-29 | 100 | 1 | 43810 | "
2023-12-30 | 100 | 1 | 40348 | "
2023-12-31 | 100 | 1 | 40348
Total/Moy- | 99.4461 | 31 | 1269231.5 |  | 4082.5

## 01-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Perte de reseaux pour la supervision scada |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 29.51 | 118.05 | 170 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 176.35 | 2261.95 | 2279 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:40
| 10:00 | 519.68 | 7829.82 | 7850 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 691.15 | 10919.56 | 10938 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:50
| 12:00 | 821.85 | 13923.74 | 13949 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 835.54 | 14665.16 | 14675 |  | NB3 : 14h30 Arret Onduleur 3PTR3 suite au defaut sur une carte PVO | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 868.31 | 15104.78 | 15120 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131983487
| 15:00 | 697.95 | 13074.43 | 13100 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 99662
| 16:00 | 527.52 | 10721.95 | 10741 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 347.81 | 7497.29 | 7522
| 18:00 | 151.95 | 3161.4 | 3181 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 11.28 | 76.74 | 137 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 99662
, | 13:05 | 1028.54 | 17923.8
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 80.24
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 80.26
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.46
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 76.49
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 81.12
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 74.27
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 81.21
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 74.71
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 74.95
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 76.91 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 74.64 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 76.16 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.4 | 2024-01-03
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 74.96 | 2024-01-04
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 80.27 | 2024-01-05
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 75.74 | 2024-01-06
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 75.28 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 77.12 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 76.02 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 76.58 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 77.98 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 81.22 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 78.56 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 79.46 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 84.51 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  |  | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 81.24 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 82.49 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 78.3056 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 02-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 logiciel scada inoperationnel sur ste |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 12.21 | 29.4 | 81 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 132.51 | 1765.66 | 1785 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:40
| 10:00 | 249.16 | 4221.46 | 4241 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 268.91 | 4603.85 | 4621 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:50
| 12:00 | 340.93 | 6182.77 | 6206 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 597.8 | 10961.63 | 10982 |  | NB3 : 14h30 Arret Onduleur 3PTR3 suite au defaut sur une carte PVO | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 845.68 | 15256.25 | 15269 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131962786
| 15:00 | 521.23 | 9776.42 | 9795 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 78961
| 16:00 | 586.83 | 12022.57 | 12041 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 411 | 8989.44 | 9014
| 18:00 | 192.26 | 4590.28 | 4610 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 14.91 | 256.24 | 316 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 78961
, | 13:10 | 1001.41 | 18368.78
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 86.7
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 86.65
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 86.73
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 82.55
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 87.35
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 84.63
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 87.65
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 84.81
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 80.57
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 83.01 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 80.21 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 82.03 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 87.82 | 2024-01-03 |  |  | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 85.41 | 2024-01-04
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 86.25 | 2024-01-05
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 85.77 | 2024-01-06
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 80.8 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 82.93 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 82.02 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 82.61 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 83.71 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 87.21 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 84.33 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 85.17 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 90.69 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  |  | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 87.15 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 88.4 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 84.9319 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 203.825 | 4.93 | 178623 |  | 117.57 | 247.609 | 12469.59
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 5.68 |  | 79.235 | 178623
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 03-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Scada de supervision inoperationnel sur site |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 13.65 | 0 | 28 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 292.98 | 3635.14 | 3656 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:40
| 10:00 | 599.3 | 9124.04 | 9145 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 795.95 | 12753.04 | 12772 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:50
| 12:00 | 851.57 | 14519.41 | 14536 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 901.72 | 16335.03 | 16355 |  | NB3 : suivi exploitation onduleurs et perte de com sur l'onduleur 02 PTR8 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 887.81 | 15993.51 | 16005 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131995840
| 15:00 | 781 | 14659.09 | 14685 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 112015
| 16:00 | 581.91 | 12224.95 | 12247 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 383.82 | 8736.96 | 8758
| 18:00 | 156.68 | 3624.54 | 3649 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 11.9 | 121.89 | 179 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 112015
, | 12:40 | 924.81 | 16929.83
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 80.15
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 80.13
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.26
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 76.46
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 80.79
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 81.63
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.98
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 81.74
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 77.12
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 77.33 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 76.95 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 76.7 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.34 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 82.09 | 2024-01-04
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 80.09 | 2024-01-05
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 82.06 | 2024-01-06
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 77.68 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 77.63 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 78.25 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 77.19 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 78.43 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 81.56 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 79.07 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 79.87 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 84.47 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  |  | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 81.31 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 82.53 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 79.7707 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 222.3 | 5.3733 | 290638 |  | 183.058 | 385.531 | 19415.34
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.26 |  | 78.7267 | 290638
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 04-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Retablissement partiel de la supervison de l'exploitation |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 28.18 | 66.87 | 115 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 270.21 | 3322.75 | 3343 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 550.53 | 8400.39 | 8422 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 766.43 | 12551.12 | 12570 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 879.37 | 15081.49 | 15097 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 896.52 | 16220.02 | 16239 |  | NB3 : suivi exploitation onduleurs et perte de com sur l'onduleur 02 PTR8 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 892.23 | 16167.56 | 16189 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131994402
| 15:00 | 789.23 | 14778.99 | 14802 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 110577
| 16:00 | 592.48 | 12270.7 | 12289 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 363.33 | 8125.38 | 8149
| 18:00 | 140.65 | 3030.16 | 3052 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 18.97 | 251.11 | 310 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 110577
, | 12:55 | 900.97 | 16463.23
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 79.39
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 79.35
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 79.46
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 75.71
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 79.98
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 80.83
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.18
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 80.97
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 81
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 77.17 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 80.8 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 76.51 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 80.38 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 81.07 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 79.21 | 2024-01-05
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 81.15 | 2024-01-06
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.24 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 77.48 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 81.37 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 77.04 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 78.13 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 80.99 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 78.81 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 79.42 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 83.62 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  |  | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 80.59 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 81.67 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 79.76 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 230.8325 | 5.5775 | 401215 |  | 248.747 | 523.876 | 26382.37
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.26 |  | 78.4325 | 401215
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 05-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Retablissement partiel de la supervison de l'exploitation |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 37.04 | 155.6 | 199 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 256.06 | 2989.59 | 3010 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 557.84 | 8494.04 | 8513 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 680.28 | 11217.79 | 11237 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 817.6 | 14237.83 | 14261 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 827.25 | 14904.08 | 14919 |  | NB3 : suivi exploitation onduleurs et perte de com sur l'onduleur 02 PTR8 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 758.22 | 13851.04 | 13874 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131984769
| 15:00 | 746.83 | 13829.06 | 13844 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 100944
| 16:00 | 479.95 | 9672.08 | 9698 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 332.07 | 7322.92 | 7344
| 18:00 | 166.34 | 3901.68 | 3926 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 9.74 | 64.71 | 119 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 100944
, | 13:40 | 992.91 | 17887.74
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 78.67
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 78.7
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 78.8
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 75.13
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 79.41
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 80.34
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 79.6
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 80.33
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 81.26
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 79.63 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 80.89 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 78.86 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 79.78 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 80.53 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 78.57 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 80.57 | 2024-01-06
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.27 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 79.64 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 81.22 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 79.19 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 77.47 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 80.32 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 78.1 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 78.7 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 82.95 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 44.65 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 79.94 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 81 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 78.4114 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 231.612 | 5.596 | 502159 |  | 248.747 | 523.876 | 26382.37
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.26 |  | 78.212 | 502159
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 06-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Retablissement partiel de la supervison de l'exploitation |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 38.38 | 65.86 | 103 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 328.22 | 3815.75 | 3813 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 604.34 | 9075.74 | 9080 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 820.17 | 13223.8 | 13213 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 934.57 | 15791.13 | 15799 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 943.56 | 16815.24 | 16802 |  | NB3 : suivi exploitation onduleurs et perte de com sur l'onduleur 02 PTR8 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 933.53 | 16684.1 | 16670 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 132000240
| 15:00 | 826.46 | 15424.42 | 15432 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 116415
| 16:00 | 619.43 | 12724.65 | 12715 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 387.14 | 8685.61 | 8679
| 18:00 | 162.4 | 3837.84 | 3837 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 13.84 | 234.1 | 272 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 116415
, | 13:15 | 943.65 | 16959.02
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 77.72
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 77.77
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 77.83
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 74.24
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 78.35
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 79.18
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 78.48
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 79.3
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 80.14
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 79.61 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 79.8 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 78.75 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 78.67 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 79.37 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 77.72 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 79.49 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 80.12 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 79.41 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 80.13 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 78.92 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 76.64 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 79.43 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 77.26 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 77.82 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 81.96 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 42.4 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 78.95 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 80.01 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 77.4811 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 238.6383 | 5.765 | 618574 |  | 248.747 | 523.876 | 26382.37
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 77.9533 | 618574
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 07-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Defaut fonctionnement logiciel de supervision scada imputabe a GPM |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 27.64 | 61.822 | 97 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 285.38 | 3309.943 | 3307 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 562.84 | 8390.479 | 8396 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 771.33 | 12368.481 | 12362 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 884.87 | 14903.138 | 14890 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 897.97 | 16216.538 | 16223 |  | NB3 : suivi exploitation onduleurs et perte de com sur l'onduleur 02 PTR8 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 893.53 | 16214.622 | 16201 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131995172
| 15:00 | 788.61 | 14858.222 | 14864 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 111347
| 16:00 | 594.35 | 12241.043 | 12231 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 380.16 | 8561.034 | 8554
| 18:00 | 168.81 | 3938.387 | 3937 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 16.48 | 249.885 | 285 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | -3.89 | 0 | 0
| 21:00 | -3.59 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 111347
, | 12:45 | 901.07 | 16462.64
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 78.29
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 78.37
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 78.44
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 74.85
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 78.99
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 79.83
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 79.22
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 79.98
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 80.79
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 80.27 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 80.48 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 79.51 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 79.56 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 80.24 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 78.43 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 80.13 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 80.78 | 2024-01-08
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 80.05 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 80.83 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 79.68 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 77.23 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 80.06 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 77.9 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 78.46 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 82.68 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  |  | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 79.62 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 80.71 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 79.4585 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 241.6471 | 5.8371 | 729921 |  | 461.762 | 972.5 | 48975.01
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 77.8586 | 729921
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 08-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Intervention d'un technicien informaticien de GPM sur le defaut d'ouverture du logiciel d'exploitation scada |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 25.86 | 67.63 | 104 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 268.35 | 3165.26 | 3166 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 541.09 | 8168.41 | 8162 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 689.87 | 11328.57 | 11331 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 726.01 | 12605.28 | 12598 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 654.46 | 12029.85 | 12031 |  | NB3 : Reprise configuration de l'Enerium de la cellule 4 avec calibrage et parametrage a nouveau | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 608.29 | 11393.35 | 11380 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131981456
| 15:00 | 764.14 | 14493.43 | 14498 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 97631
| 16:00 | 584.62 | 12203.72 | 12195 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 370.35 | 8327.78 | 8331
| 18:00 | 158.85 | 3701.99 | 3696 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 12.96 | 93.25 | 139 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 97631
, | 12:10 | 876.69 | 15932.31
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 79.54
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 79.43
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 79.68
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 75.83
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 80.14
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 81.05
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.48
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 81.21
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 81.93
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 83.16 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 81.6 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 82.24 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 80.74 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 81.48 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 79.59 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 81.51 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.91 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 82.83 | 2024-01-09
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 82.07 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 82.49 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 80.75 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 80.78 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 81.55 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 79.23 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 83.51 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  |  | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 80.55 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 81.61 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 80.9959 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 239.4013 | 5.7838 | 827552 |  | 520.783 | 1096.803 | 55234.9
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 77.9625 | 827552
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 09-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Travaux sur l'onduleur 02 PTR8 avec retablissement Com vers le scada |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 30.62 | 64.93 | 107 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 318.39 | 3747.85 | 3768 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 597.29 | 9083.09 | 9105 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 811.51 | 13187.41 | 13207 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 928.88 | 15520.99 | 15543 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 941.99 | 17127.65 | 17143 |  | NB3 : Reprise configuration de l'Enerium de la cellule 4 avec calibrage et parametrage a nouveau | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 938.4 | 17001.43 | 17027 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131996821
| 15:00 | 855.22 | 16283.22 | 16297 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 112996
| 16:00 | 596.84 | 11994.13 | 12011 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 319.17 | 6549.89 | 6576
| 18:00 | 109.89 | 1995.52 | 2019 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 14.94 | 130.02 | 193 |  | NB5 : Reprise nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 112996
, | 12:50 | 937.96 | 17407.87
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 76.16
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 76.21
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 76.26
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 72.7
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 76.82
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 77.54
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 77.01
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 77.66
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 78.42
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 79.61 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 78.12 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 78.75 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 77.22 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 77.77 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 76.03 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 77.73 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 78.33 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 79.17 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 78.22 | 2024-01-10
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 78.61 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD |  | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  |  | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  |  | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 80.4 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 79.59 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 81.08 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 78.6 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 80.27 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 47.21 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 77.38 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 78.38 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 76.8304 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 242.5789 | 5.8589 | 940548 |  | 592.258 | 1247.334 | 62815.62
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 77.7256 | 940548
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 10-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Rupture de l'axe de manutention du Tracteur de nettoyage des panneaux et immobisation Engin pour travaux |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 11.76 | 59.51 | 112 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 138.95 | 2081.52 | 2104 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:40
| 10:00 | 406.52 | 6840.51 | 6860 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 547.67 | 9399.01 | 9419 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:50
| 12:00 | 837.1 | 14703.52 | 14724 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 878.69 | 16616.69 | 16637 |  | NB3 : Reprise configuration de l'Enerium de la cellule 4 avec calibrage et parametrage a nouveau | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 918.58 | 17208.93 | 17228 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131994334
| 15:00 | 809.88 | 15742.08 | 15766 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 110509
| 16:00 | 614.35 | 13279.28 | 13300 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 399.46 | 9424.7 | 9448
| 18:00 | 179.18 | 4491.74 | 4520 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 20.3 | 343.06 | 391 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 110509
, | 12:40 | 941.4 | 18112.86
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 82.86
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 82.85
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 83.06
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 79.15
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 83.43
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 84.27
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 83.99
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 84.51
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 85.2
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 86.61 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 85 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 85.6 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 84.17 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 84.9 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 82.99 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 84.85 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 85.33 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 86.08 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 85.64 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 85.8 | 2024-01-11
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | d'Enregistreur | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 87.36 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 89.86 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 88.17 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 88.4 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 87.1 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 85.05 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 84.59 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 84.94 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 85.0629 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 242.209 | 5.849 | 1051057 |  | 655.568 | 1389.093 | 69954.57
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 78.271 | 1051057
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 11-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Rupture de l'axe de manutention du Tracteur de nettoyage des panneaux et immobisation Engin pour travaux |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 30.99 | 66.06 | 112 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 292.55 | 3620.57 | 3640 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 557.95 | 8693.19 | 8712 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 781.19 | 12774.22 | 12795 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 891.67 | 15468.89 | 15490 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 898.45 | 16695.79 | 16715 |  | NB3 : Depose et nettoyage des filtres lateraux des PTR 1 et 2 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 891.36 | 16727.44 | 16743 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 132002039
| 15:00 | 800.08 | 15634.68 | 15655 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 118214
| 16:00 | 629.5 | 13504.72 | 13525 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 410.04 | 9623.87 | 9643
| 18:00 | 188.8 | 4714.05 | 4737 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 21.8 | 401.65 | 447 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 118214
, | 12:55 | 895.22 | 16881.41
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 79.73
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 79.71
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 79.94
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 76.15
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 80.36
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 81.08
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.77
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 81.35
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 82.03
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 83.24 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 81.84 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 82.42 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.08 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 81.7 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 79.91 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 81.52 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 82.14 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 82.9 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 82.22 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 82.5 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | d'Enregistreur | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 84.08 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 86.66 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 84.83 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 85.09 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 84.04 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 82.14 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 81.74 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 81.99 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 81.8986 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 244.2991 | 5.8982 | 1169271 |  | 728.194 | 1542.048 | 77657.37
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 78.4445 | 1169271
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 12-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Rupture de l'axe de manutention du Tracteur de nettoyage des panneaux et immobisation Engin pour travaux |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 10.36 | 2.29 | 57 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 146.88 | 2035.63 | 2053 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 388.89 | 6225.98 | 6248 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 603.52 | 10258.13 | 10283 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 716.7 | 12736.18 | 12749 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 609.19 | 11451.16 | 11473 |  | NB3 : Depose et nettoyage des filtres lateraux des PTR 1 et 2 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 787.72 | 14826.21 | 14847 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131970764
| 15:00 | 581.02 | 11431.55 | 11451 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 86939
| 16:00 | 495.46 | 10337.66 | 10358 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 251.78 | 5276.34 | 5300
| 18:00 | 94.39 | 1753.4 | 1771 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 23.04 | 296.36 | 349 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 86939
, | 13:35 | 886.55 | 16613.8
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 80.33
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 80.44
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 80.36
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 76.7
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 81.03
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 81.76
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 81.27
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 81.92
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 82.52
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 83.78 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 82.33 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 82.95 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 81.21 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 81.97 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 80.19 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 82.21 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 82.58 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 83.5 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 82.71 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 82.95 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 84.51 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 87 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 85.16 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 85.29 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 84.3 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 82.2 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 82.12 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 82.29 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 82.3421 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 240.1975 | 5.7992 | 1256210 |  | 728.194 | 1542.048 | 77657.37
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 78.5833 | 1256210
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 13-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Rupture de l'axe de manutention du Tracteur de nettoyage des panneaux et immobisation Engin pour travaux |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 20.09 | 66.69 | 113 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 211.59 | 2677.06 | 2698 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 505.96 | 7887.32 | 7907 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 716.73 | 11828.48 | 11845 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 742.57 | 12917.77 | 12940 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 796.07 | 14541.87 | 14560 |  | NB3 : Depose et nettoyage des filtres lateraux des PTR 1 et 2 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 641.82 | 11960.05 | 11976 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131972220
| 15:00 | 490.13 | 9890.15 | 9914 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 88395
| 16:00 | 420.87 | 8457.81 | 8480 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 265.13 | 5352.77 | 5375
| 18:00 | 127.64 | 2405.54 | 2428 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 16.07 | 97.62 | 159 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 88395
, | 12:45 | 1004.18 | 18084.57
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 77.3
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 77.43
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 77.49
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 73.88
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 78.07
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 78.65
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 78.39
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 78.72
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 79.51
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 80.53 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 79.46 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 79.68 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 78.62 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 79.09 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 77.26 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 79.02 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 79.87 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 80.47 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 79.62 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 79.67 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13 | 77.2587 | 4.95 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 81.83 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 84.2 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 82.49 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 82.75 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 81.57 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 79.62 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 79.74 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 79.88 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 79.4575 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939 |  | 57.218 | 120.504 | 6068.58
| 2024-01-13 |  | 4.95 | 88395 |  | 55.975 | 117.887 | 5936.77
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 240.1975 | 5.7338 | 1344605 |  | 841.387 | 1780.439 | 89662.72
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689 | 4.95 |  | 77.38 | 88395
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 78.4908 | 1344605
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 14-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Rupture de l'axe de manutention du Tracteur de nettoyage des panneaux et immobisation Engin pour travaux |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 23.16 | 45.36 | 88 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 265.02 | 3104.97 | 3124 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:35
| 10:00 | 514.62 | 7707.51 | 7729 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 788.94 | 12543.01 | 12563 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 10:55
| 12:00 | 920.14 | 14935.81 | 14953 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 949.47 | 15684.62 | 15701 |  | NB3 : Depose et nettoyage des filtres lateraux des PTR 1 et 2 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 924.82 | 15908.81 | 15926 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131982546
| 15:00 | 699.96 | 13103.1 | 13131 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 98721
| 16:00 | 419.44 | 8139.14 | 8158 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 223.72 | 4172.45 | 4195
| 18:00 | 143.41 | 2884.84 | 2906 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 17.48 | 200.07 | 247 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 98721
, | 13:25 | 989.55 | 16811.24
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 72.42
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 72.59
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 72.56
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 69.27
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 73.19
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 73.88
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 73.31
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 73.97
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 74.72
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 75.75 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 74.47 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 75.02 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 73.67 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 74.18 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 72.76 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 74.39 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 74.82 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 75.58 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 74.79 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 75.06 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13 | 77.2587 | 4.95 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14 | 77.2857 | 5.89 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 76.67 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 78.89 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 77.26 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 77.48 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 76.6 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 74.74 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 74.71 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 74.87 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 74.5579 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939 |  | 57.218 | 120.504 | 6068.58
| 2024-01-13 | 205.34 | 4.95 | 88395 |  | 55.975 | 117.887 | 5936.77
| 2024-01-14 | 243.99 | 5.89 | 98721 |  | 62.756 | 132.168 | 6655.95
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 237.9786 | 5.745 | 1443326 |  | 904.143 | 1912.607 | 96318.67
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689 | 4.95 |  | 77.38 | 88395
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522 | 5.89 |  | 72.74 | 98721
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 6.61 |  | 78.08 | 1443326
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 15-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Preparation intervention de l'engrenage sur la rotation du Sunbrosse |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 48.77 | 198.13 | 241 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 343.18 | 4047.88 | 4066 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:30
| 10:00 | 622.98 | 9318.09 | 9343 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 859.6 | 13438.99 | 13451 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 11:00
| 12:00 | 1009.47 | 16150.94 | 16174 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 1075.73 | 17447.68 | 17471 |  | NB3 : Depose et nettoyage des filtres lateraux des PTR 4 et 5 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 1042.85 | 17347.85 | 17360 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 132007459
| 15:00 | 898.16 | 16060 | 16081 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 123634
| 16:00 | 676.78 | 13541.88 | 13567 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 430.59 | 10107.09 | 10134
| 18:00 | 204.66 | 5284.6 | 5306 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 16.82 | 402.26 | 440 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 123634
, | 13:10 | 1075.55 | 17702.52
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 73.63
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 73.77
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 73.85
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 70.54
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 74.38
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 75.08
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 74.64
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 75.21
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 76.03
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 77.08 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 75.72 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 76.22 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 74.93 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 75.45 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 73.89 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 75.41 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 76.15 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 76.77 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 76.06 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 76.32 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13 | 77.2587 | 4.95 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14 | 77.2857 | 5.89 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15 | 73.9817 | 7.23
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 78.01 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 80.35 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 78.66 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 78.92 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 78.07 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 76.32 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 75.97 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 76.21 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 75.8443 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939 |  | 57.218 | 120.504 | 6068.58
| 2024-01-13 | 205.34 | 4.95 | 88395 |  | 55.975 | 117.887 | 5936.77
| 2024-01-14 | 243.99 | 5.89 | 98721 |  | 62.756 | 132.168 | 6655.95
| 2024-01-15 | 299.34 | 7.23 | 123634 |  | 77.647 | 163.54 | 8235.36
2024-01-16
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 242.0693 | 5.844 | 1566960 |  | 981.79 | 2076.147 | 104554.03
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689 | 4.95 |  | 77.38 | 88395
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522 | 5.89 |  | 72.74 | 98721
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013 | 7.23 |  | 74.29 | 123634
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 7.23 |  | 77.8273 | 1566960
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 16-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 intervention de l'engrenage sur la rotation du Sunbrosse |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 22.07 | 57.33 | 105 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 285.56 | 3459.82 | 3478 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:30
| 10:00 | 514.28 | 7764 | 7786 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 795.46 | 12533.49 | 12552 | [9 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 11:00
| 12:00 | 926.84 | 14877.77 | 14900 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 1012.08 | 16477.42 | 16496 |  | NB3 : Depose et nettoyage des filtres lateraux des PTR 4 et 5 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 980.72 | 16370.9 | 16387 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131996285
| 15:00 | 825.88 | 15049.7 | 15077 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 112460
| 16:00 | 613.09 | 12509.65 | 12526 |  | NB4 : Pousuite desherbage Champs solaire avec le Prestataire
| 17:00 | 383.95 | 8905.98 | 8928
| 18:00 | 165.74 | 3955.77 | 3979 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 14.94 | 193.16 | 246 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 112460
, | 13:05 | 1011 | 16716.99
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 74.28
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 74.5
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 74.47
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 71.14
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 75.04
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 75.69
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 75.27
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 75.79
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 76.61
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 77.66 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 76.33 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 76.81 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 75.4 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 76.05 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 74.5 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 76.05 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 76.58 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 77.24 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 76.62 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 76.88 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13 | 77.2587 | 4.95 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14 | 77.2857 | 5.89 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15 | 73.9817 | 7.23 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16 | 77.2857 | 6.54 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 78.31 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 80.62 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 78.97 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 79.17 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 78.51 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 76.7 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 76.28 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 76.53 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 76.3571 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939 |  | 57.218 | 120.504 | 6068.58
| 2024-01-13 | 205.34 | 4.95 | 88395 |  | 55.975 | 117.887 | 5936.77
| 2024-01-14 | 243.99 | 5.89 | 98721 |  | 62.756 | 132.168 | 6655.95
| 2024-01-15 | 299.34 | 7.23 | 123634 |  | 77.647 | 163.54 | 8235.36
| 2024-01-16 | 270.76 | 6.54 | 112460 |  | 71.627 | 150.852 | 7596.89
2024-01-17
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 243.8625 | 5.8875 | 1679420 |  | 1053.417 | 2226.999 | 112150.92
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689 | 4.95 |  | 77.38 | 88395
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522 | 5.89 |  | 72.74 | 98721
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013 | 7.23 |  | 74.29 | 123634
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763 | 6.54 |  | 74.7 | 112460
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 7.23 |  | 77.6319 | 1679420
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 17-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 De 09h15 a 11h25 Appplication Planning de maintenance mensuel et journalier sur PTR1 avec nettoyage ;depoussierage des composants electroniques et mecaniques des 04 Onduleurs |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 13.37 | 31.85 | 75 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 203.97 | 2529.25 | 2550 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:30
| 10:00 | 422.4 | 5699.98 | 5721 | [9 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 743.57 | 10208.74 | 10230 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 11:00
| 12:00 | 892.78 | 13758.11 | 13782 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 946.45 | 15559.1 | 15577 |  | NB3 : Immobilsation tracteur pour travaux sur l'engrenage de rotation du Sunbrosse | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 781.19 | 13557.84 | 13584 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131979020
| 15:00 | 726.26 | 13218.82 | 13241 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 95195
| 16:00 | 511.68 | 10143.69 | 10162 |  | NB4 : Perte de Com, sur PTR6 soit 04 ONDULEURS
| 17:00 | 311.38 | 6448.24 | 6475
| 18:00 | 162.26 | 3494.05 | 3515 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 18.05 | 232.9 | 283 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 95195
, | 12:45 | 955.94 | 15718.42
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 91.04 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 91.51 | KD | 57.33
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 90.65 |  | 57.34
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 91.5 |  | 57.39
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 90.5 |  | 54.86
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 74.63
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 75.35
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 74.97
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 75.52
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 76.21
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 77.25 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 75.97 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 76.51 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 75.19 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 75.77 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 74.14 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 75.94 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 76.3 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 76.99 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 76.41 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 76.71 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13 | 77.2587 | 4.95 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14 | 77.2857 | 5.89 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15 | 73.9817 | 7.23 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16 | 77.2857 | 6.54 | 78.5
[7 empty] | 100 | 77.98 | 2024-01-17 | 71.8761 | 5.73
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 80.27 | 2024-01-18
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 78.75 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 78.91 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  |  | 2024-01-21
[7 empty] | 100 | 78.03 | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 15.91 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 76.04 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 76.3 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 76.53 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 98.88 | 71.7069 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939 |  | 57.218 | 120.504 | 6068.58
| 2024-01-13 | 205.34 | 4.95 | 88395 |  | 55.975 | 117.887 | 5936.77
| 2024-01-14 | 243.99 | 5.89 | 98721 |  | 62.756 | 132.168 | 6655.95
| 2024-01-15 | 299.34 | 7.23 | 123634 |  | 77.647 | 163.54 | 8235.36
| 2024-01-16 | 270.76 | 6.54 | 112460 |  | 71.627 | 150.852 | 7596.89
| 2024-01-17 | 237.44 | 5.73 | 95195 |  | 61.129 | 128.743 | 6483.47
77 | 2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 243.4847 | 5.8782 | 1774615 |  | 1114.546 | 2355.742 | 118634.39
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689 | 4.95 |  | 77.38 | 88395
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522 | 5.89 |  | 72.74 | 98721
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013 | 7.23 |  | 74.29 | 123634
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763 | 6.54 |  | 74.7 | 112460
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919 | 5.73 |  | 72.06 | 95195
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 7.23 |  | 77.3041 | 1774615
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32

## 18-01-24
DONNEES D’EXPLOITATION SOLAIRE DIASS JANVIER 2024
[7 empty] | W.PORTAIL | [6 empty] | RUBRIQUES | UNITES | Valeurs
| Heures | Meteo - Irradiance (W/m2) | Puissances Horaires (kW) | ENERGIES Horaires (KWH) |  | Commentaires | [7 empty] | Nombre d'onduleur en fonctionnement |  | 32 |  | à
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  | NB1 Tracteur de nettoyage en panne et le depannage est en cours |  |  | a |  |  |  |  | Nombre d'onduleur Hors service |  | 0
| 8:00 | 12.18 | 19.49 | 64 | [9 empty] | Nombre de Démarrage |  | 1
| 9:00 | 200.72 | 2530.31 | 2549 | [9 empty] | Heure de lever du soleil | H | 7:30
| 10:00 | 443.26 | 6694.05 | 6712 | [9 empty] | Heure de coucher du soleil | H | 18:30
| 11:00 | 685.41 | 10852.14 | 10871 |  | NB2 Enregistreur de donnèes defectueux sur PTR6 | [7 empty] | Totale Heure de Fonctionnement | H | 11:00
| 12:00 | 828.18 | 13457.65 | 13481 |  |  |  |  | agege |  |  |  |  | Absence réseau (heures perdues) | H | 0:00
| 13:00 | 850.6 | 14030.36 | 14037 |  | NB3 : Intervention sur la Com de l'Ond2 PTR8 | [7 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN DEBUT DE PARCOURS (kWh) |  | 131883825
| 14:00 | 887.62 | 15361.67 | 15386 | [9 empty] | ENERGIE TOTALE PRODUITE EN FIN DE PARCOURS (kWh) |  | 131984890
| 15:00 | 734.64 | 13902.7 | 13922 | [9 empty] | Total énergie active Journaliere Produite (Kwh) |  | 101065
| 16:00 | 568.59 | 11659.72 | 11680 |  | NB4 : Perte de Com, sur PTR6 soit 04 ONDULEURS
| 17:00 | 369.88 | 8336.68 | 8364
| 18:00 | 162.4 | 3648.42 | 3669 | [10 empty] | ببب3
| 19:00 | 21.73 | 287.86 | 330 |  | NB5 : Suspension nettoyage des panneaux solaires avec le tracteur
| 20:00 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0
|  | CRETES JOURNALIERES |  | 101065
, | 13:50 | 881.53 | 15622.35
| 4 | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEUR | [5 empty] | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
|  |  | DESIGNATION Ensemble Onduleurs CPV-DIASS |  | Pourcentage de Disponibilite (%) Moyenne par PTR | POURCENTAGES DE DISPONIBILITES ET PERFORMANCES -RATIO JOURNALIERES PAR PTR ET ONDULEURS |  | PR (%) Pourcentage Ratio par Onduleurs
[7 empty] | 100 | PR/ONDULEURS
|  | PTR 1 | ONDULEUR PTR1.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 75.87
|  |  | ONDULEUR PTR1.2 |  | 97.87 | 100 |  | 75.86
|  |  | ONDULEUR PTR1.3 |  | 97.87 | 100 |  | 76.14
|  |  | ONDULEUR PTR1.4 |  | 98.94 | 100 |  | 72.66
100
|  | PTR 2 | ONDULEUR PTR2.1 |  | 97.87 | 100 | KD | 76.57
|  |  | ONDULEUR PTR2.2 |  | 97.87 | 100 |  | 77.31
|  |  | ONDULEUR PTR2.3 |  | 97.87 | 100 |  | 76.95
|  |  | ONDULEUR PTR2.4 |  | 98.94 | 100 |  | 77.54
100
|  | PTR 3 | ONDULEUR PTR3.1 |  | 98.8 | 100 | KD | 78.21
|  |  | ONDULEUR PTR3.2 |  | 91.57 | 100 |  | 79.34 | Mois | PR Totale des Compteurs (% | Ensoleillement | %PR de Reference mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.3 |  | 98.8 | 100 |  | 77.94 | 2024-01-01 | (%)PR Compteurs | Ensoleillement | %PR mensuel
|  |  | ONDULEUR PTR3.4 |  | 100 | 100 |  | 78.51 | 2024-01-01 | 75.9113 | 5.68 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-02 | 81.7262 | 4.18 | 78.5
|  | PTR4 | ONDULEUR PTR4.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 77.02 | 2024-01-03 | 77.4153 | 6.26 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.2 |  | 98.86 | 100 |  | 77.7 | 2024-01-04 | 77.2857 | 6.19 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.3 |  | 98.86 | 100 |  | 76.28 | 2024-01-05 | 77.0233 | 5.67 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR4.4 |  | 97.75 | 100 |  | 77.96 | 2024-01-06 | 77.2857 | 6.61 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-07 | 76.8309 | 6.27 | 78.5
|  | PTR 5 | ONDULEUR PTR5.1 |  | 98.86 | 100 | KD | 78.25 | 2024-01-08 | 77.2857 | 5.41 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.2 |  | 98.86 | 100 |  | 78.95 | 2024-01-09 | 75.6755 | 6.46 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.3 |  | 98.86 | 100 |  | 78.49 | 2024-01-10 | 77.2857 | 5.76 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR5.4 |  | 98.86 | 100 |  | 78.72 | 2024-01-11 | 80.0374 | 6.39 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-12 | 77.2857 | 4.71 | 78.5
|  | PTR 6 | ONDULEUR PTR6.1 |  | 97.87 | 100 | KD | Probleme de COM due a un defaut d'enregist | 2024-01-13 | 77.2587 | 4.95 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.2 |  | 97.87 | 100 |  | Communication | 2024-01-14 | 77.2857 | 5.89 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.3 |  | 97.87 | 100 |  | suite au defaut | 2024-01-15 | 73.9817 | 7.23 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR6.4 |  | 98.94 | 100 |  | l'enregistreur | 2024-01-16 | 77.2857 | 6.54 | 78.5
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-17 | 71.8761 | 5.73 | 78.5
|  | PTR 7 | ONDULEUR PTR7.1 |  | 96.59 | 100 | KD | 79.88 | 2024-01-18 | 77.2857 | 5.77 | 78.5
|  |  | ONDULEUR PTR7.2 |  | 97.7 | 100 |  | 82.27 | 2024-01-19
|  |  | ONDULEUR PTR7.3 |  | 96.59 | 100 |  | 80.67 | 2024-01-20 |  |  |  | 2
|  |  | ONDULEUR PTR7.4 |  | 96.59 | 100 |  | 80.8 | 2024-01-21
[7 empty] | 100 |  | 2024-01-22
|  | PTR 8 | ONDULEUR PTR8.1 |  | 96.55 | 100 | KD | 79.98 | 2024-01-23
|  |  | ONDULEUR PTR8.2 |  | 96.55 | 100 |  | 79.8 | 2024-01-24
|  |  | ONDULEUR PTR8.3 |  | 98.85 | 100 |  | 77.82 | 2024-01-25
|  |  | ONDULEUR PTR8.4 |  | 98.85 | 100 |  | 78.06 | 2024-01-26
[7 empty] | MOYENNE KD |  | 2024-01-27
[7 empty] | 100 | 78.0554 | 2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
WEB PORTAIL JANVIER 2024
| 2024-01-01 | Sénégal Diass - Meteo - Irradiance des Plantes (W/m2) | ENSOLEILLEMENT JOURNALIER Kwh/m2 | ENERGIE 2023(kWH) |  | QUANTITE CO2 JOURNALIERE EVITEE EN TONNES | QUANTITE EQUIVALENTE JOURNALIERE EN EAU (TONNES ) | NOMBRE DE FOYERS ALIMENTES EN ENERGIE
| 2024-01-01 | 235.12 | 5.68 | 99662 |  | 65.613 | 138.185 | 6958.98
| 2024-01-02 | 172.53 | 4.18 | 78961 |  | 51.957 | 109.424 | 5510.61
| 2024-01-03 | 259.25 | 6.26 | 112015 |  | 65.488 | 137.922 | 6945.75
| 2024-01-04 | 256.43 | 6.19 | 110577 |  | 65.689 | 138.345 | 6967.03
| 2024-01-05 | 234.73 | 5.67 | 100944 |  | 73.758 | 155.339 | 7822.85
| 2024-01-06 | 273.77 | 6.61 | 116415 |  | 72.809 | 153.34 | 7722.19
| 2024-01-07 | 259.7 | 6.27 | 111347 |  | 66.448 | 139.945 | 7047.6
| 2024-01-08 | 223.68 | 5.41 | 97631 |  | 59.021 | 124.303 | 6259.89
| 2024-01-09 | 268 | 6.46 | 112996 |  | 71.475 | 150.531 | 7580.72
| 2024-01-10 | 238.88 | 5.76 | 110509 |  | 63.31 | 141.759 | 7138.95
| 2024-01-11 | 265.2 | 6.39 | 118214 |  | 72.626 | 152.955 | 7702.8
| 2024-01-12 | 195.08 | 4.71 | 86939 |  | 57.218 | 120.504 | 6068.58
| 2024-01-13 | 205.34 | 4.95 | 88395 |  | 55.975 | 117.887 | 5936.77
| 2024-01-14 | 243.99 | 5.89 | 98721 |  | 62.756 | 132.168 | 6655.95
| 2024-01-15 | 299.34 | 7.23 | 123634 |  | 77.647 | 163.54 | 8235.36
| 2024-01-16 | 270.76 | 6.54 | 112460 |  | 71.627 | 150.852 | 7596.89
| 2024-01-17 | 237.44 | 5.73 | 95195 |  | 61.129 | 128.743 | 6483.47
77 | 2024-01-18 | 238.82 | 5.77 | 101065 |  | 65.516 | 137.981 | 6948.69
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
| Moyenne Mensuel | 243.2256 | 5.8722 | 1875680 |  | 1180.062 | 2493.723 | 125583.08
| Tableau de reference JANVIER 2023 |  |  | Tableau de Parametres JANVIER 2024
NOV 23/24
Mois (2023-2024) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 23 | (%) PR Journalier Diass JANVIER 23 | Énergie Journaliere Compteur JANVIER 23 (kWh) | Ensoleillement (KwH/m2) JANVIER 24 | PR Mensuel Diass(%) | (%) PR Journalier Diass JANVIER 24 | Énergie Journaliere Compteur (kWh) JANVIER 24 | [9 empty] | 2
| 2023-12-01 |  |  | 2024-12-01
2023-01-01 | 6.242 | 66.157 | 95155 | 5.68 |  | 76.22 | 99662
2023-01-02 | 5.12 | 64.822 | 76442 | 4.18 |  | 82.25 | 78961
2023-01-03 | 5.404 | 64.558 | 80346 | 6.26 |  | 77.71 | 112015
2023-01-04 | 5.123 | 64.581 | 76161 | 6.19 |  | 77.55 | 110577
2023-01-05 | 4.702 | 56.911 | 61636 | 5.67 |  | 77.33 | 100944
2023-01-06 | 4.731 | 62.11 | 67629 | 6.61 |  | 76.66 | 116415
2023-01-07 | 1.758 | 65.951 | 26514 | 6.27 |  | 77.29 | 111347
2023-01-08 | 1.561 | 65.697 | 23556 | 5.41 |  | 78.69 | 97631
2023-01-09 | 1.012 | 71.795 | 16512 | 6.46 |  | 75.83 | 112996
2023-01-10 | 3.275 | 69.03 | 51999 | 5.76 |  | 83.18 | 110509
2023-01-11 | 6.728 | 68.108 | 105480 | 6.39 |  | 80.18 | 118214
2023-01-12 | 6.548 | 64.976 | 97969 | 4.71 |  | 80.11 | 86939
2023-01-13 | 6.782 | 66.522 | 77689 | 4.95 |  | 77.38 | 88395
2023-01-14 | 6.618 | 66.622 | 71522 | 5.89 |  | 72.74 | 98721
2023-01-15 | 6.847 | 66.606 | 74013 | 7.23 |  | 74.29 | 123634
2023-01-16 | 4.853 | 67.346 | 52763 | 6.54 |  | 74.7 | 112460
2023-01-17 | 5.931 | 66.388 | 63919 | 5.73 |  | 72.06 | 95195
2023-01-18 | 5.77 | 65.057 | 71177 | 5.77 |  | 76.09 | 101065
2023-01-19 | 7.028 | 62.732 | 85497
2023-01-20 | 6.953 | 63.041 | 83903
2023-01-21 | 7.072 | 70.229 | 80436
2023-01-22 | 7.132 | 68.777 | 79374
2023-01-23 | 7.044 | 68.156 | 77800
2023-01-24 | 5.866 | 66.128 | 74261
2023-01-25 | 4.974 | 67.908 | 66173
2023-01-26 | 5.78 | 66.294 | 75192
2023-01-27 | 6.645 | 64.655 | 84158
2023-01-28 | 7.26 | 65.67 | 93430
2023-01-29 | 7.494 | 66.14 | 96838
2023-01-30 | 7.247 | 66.009 | 93594
2023-01-31 | 7.469 | 62.281 | 90172
| 5.65 | 65.9659 | 2181138 | 7.23 |  | 77.2367 | 1875680
RECAPITULATIF MENSUEL DES ENERGIES, du PR ET DE L'IRRADIANCE
| Mois /2023 | Energie en KWh | PR en % | Irradiance en W/m2
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Centrale Photovoltaïque SOLAIRE DIASS DPP/DPD/SPBA Bel Air
PUISSANCE INSTALLEE : 23,114 Mw
Nbre de PANNEAUX SOLAIRES : 85608
Nbre d'ONDULEURS : 32